MEMO INFOS 
DRV  MFL r410a                                                        

ADRESSAGE
L’adressage se fait sur la carte du groupe extérieur avec les Switch et les 2 potar . « HORS TENSION »
[image: image1.png]





   Switch =>                                        <= Potar
Switch S010  :
Ce switch permet de ne plus utiliser un compresseur qui serait ‘’HS’’ ,ainsi le MFL peut marcher uniquement avec un seul compresseur sans défauts.
Pour inhiber un compresseur :
Déplacer le Switch correspondant (en général le 1) sur ON pour le comp.  DCI

Déplacer le Switch correspondant (en général le 2) sur ON  pour le comp. Fixe N°1
Déplacer le Switch correspondant (en général le 3) sur ON  pour le comp. Fixe N°2

Ensuite pour valider ce Switch déplacer le Switch backup (sur s010 aussi) sur ON.
Une fois le Switch régler, remettre sous tension
        pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter  la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.  

Switch S007 :
Ce Switch permet de déclarer un groupe en maitre ou en esclave .

Pour le maitre le Switch 1 doit être sur ON et 2 ;3 sur OFF
Pour le 1er esclave le Switch 2 sur ON et 1 ;3 sur OFF

Pour le 2eme esclave le Switch 1+ 2 sur ON et le 3 sur OFF

Pour le 3eme esclave le Switch 3 sur ON et 1 ;2 sur OFF

Une fois le Switch régler, remettre sous tension
        pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter  la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système..  

Switch S006 :

Ce Switch permet de déclarer le nombre de groupe extérieur sur un même circuit.

Pour 1 groupe le Switch 1 doit être sur ON et 2 ;3 sur OFF

Pour 2 groupe le Switch 2 sur ON et 1 ;3 sur OFF

Pour 3 groupe le Switch 1 + 2 sur ON et le 3 sur OFF

Pour 4 groupe le Switch 3 sur ON et 1 ;2 sur OFF

Une fois le Switch régler, remettre sous tension
        pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter  la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.  

Switch S005 et  potar rouge S004: 
Ce Switch et potar permettent  de déclarer le nombre d’unité total intérieur 
Le potar incrémente de 0 a 9 
Le Switch sert au dizaine (1 sur on) ;  vingtaine (2 sur on) ; trentaine (1+2 sur on) ;  quarantaine (3 sur on).

Exemple : pour 10 unités => 1 du Switch sur ON pour 10,  et potar sur 0 ; 10+0=10unités


       Pour 25 unités => 2 du Switch sur ON pour 20 et  potar sur 5

20+5=25 unités 
Une fois le Switch régler, remettre sous tension
        pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter  la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.  

Switch S003 et Potar noir S002 :

Ce Switch et potar permettent  de déclarer le nombre de circuit de l’installation 

ATTENTION : => ( a ne pas confondre avec le nombre de groupe extérieur , il peut y avoir 3 groupe extérieur raccorder sur un seul circuit par exemple )
Le potar incrémente de 0 a 9 

Le Switch sert au dizaine (1 sur on) ;  vingtaine (2 sur on) .
Une fois le Switch régler, remettre sous tension
        pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter  la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.   





°__________________°
Défaut E04 :  souvent le defaut est due a :

Le disjoncteur d’une ou plusieurs unité intérieur est ’’tombé’’ 

La carte d’une unités ou plusieurs est ‘’cramés’’

Le groupe extérieur est disjonctés .
Le bus est coupé entre unités.
L’adressage est mal fait .
=======( si aucune solutions ci-dessus n’a résolu le  problème 
Décrémenter ( hors tension ) le potar rouge  S004 de un en un jusqu'à ce que le défaut disparaisse pour ensuite trouver les unités intérieur défectueuse. 
Une fois le Switch régler, remettre sous tension
        pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter  la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.  





°______________________°

Default p05 :phase inversé/manquante :
paramètre  84 :     0 =>triphase       1 =>mono

Télécommande NRCT a connecter sur le connecteur RC BLUE (fiche bleu a 3 picot)
 de la carte extérieur principale . si il ne dispose pas du connecteur coté 




°_____________________°

Defaut F17:  

Low pressure sensor failure, connecteur => LPS capteur basse pression 




°___________________________°

Défaut P29
DCCT = carte HIC + Pont de diodes.
P29 (  si vous avez déjà change la carte principale PCB, la carte filtre PCB et la carte HIC PCB + le compresseur, le problème vient sans doute du pont de diode qui est défectueux et j’imagine que c’est cela qui à fait que c’était brulé par le 400V entre N et L1.

Donc il faut contrôler le pont de diodes et le changer si nécessaire.
°___________________________°

NWFL :

modèles prévu en télécommande filaire si la télécommande est infrarouge changer le Switch sur 3 (off) de la carte Intérieure
XAV :

Split muraux AWSI (nouveau modèle) vérifié le Switch n°3 sur l’unité intérieure (position à la livraison pour télécommande infra rouge).
°_________________°
Capacité de fonctionnement du MFL
Je n’ai pas le chiffre de capacité haute de fonctionnement des DRV, je pense que l’on peut le situer vers 130% (sous toute réserve, a ne pas divulguer)

Par contre, concernant la capacité basse, il suffit d’une unité en demande (même une taille 7) pour faire démarrer le système, ce n’est pas le cas chez tous les concurrents !

Néanmoins, même s’il est vrai qu’une UI peut faire démarrer le système ;

L’expérience nous a montré qu’un fonctionnement permanent avec 50% et moins de la charge capacitive pouvait être préjudiciable aux systèmes ( risque de casse compresseur due a une altération de retour d’huile).





°___________________________°
Symbole « TRIANGLE + Point d’exclamation » sur la télécommande : 
Signifie que le compresseur INVERTER a été « backup » électriquement 
automatiquement par le système.
                                         °___________________________°

CHARGE MFL :
Tableau 1-2 Quantité de la charge de réfrigérant d'origine (pour l'unité extérieure)

DC     MFL 80R-3     MFL 100R-3      MFL 120R-3      MFL 140R-3      MFL 160R-3

(kg)          12                   12                      12                       13                     13

Charge de réfrigérant supplémentaire

La charge de réfrigérant supplémentaire se calcule comme suit à partir de la longueur totale des tubes liquide.

Tableau 1-3 Quantité de charge de réfrigérant par mètre en fonction de la taille des tubes liquide

Taille des tubes liquide       Quantité de charge de réfrigérant/m (g/m)
Ø 6,35                      
I

 26

Ø 9,52


I

 56 
Ø 12,7


I

 128

Ø 15,88 


I

185

Ø 19,05 


I

259

Ø 22,22 


I

366





°___________________________°

Eeprom « vierge »

En réalité l’Eeprom n’est pas livré vierge mais on dit ceci car il faut activer un paramètre. Pour cela procéder comme suit :
a) Couper l’alimentation du groupe extérieur,

b) Brancher une télécommande NRCT sur la borne « RC » (CN006) de la carte électronique principale (PCB) ( Brancher les 2 câbles de la télécommande sur les broches aux extrémités du connecteur RC,
c) Remettre le groupe le groupe extérieur sous-tension,

[image: image2.png]


[image: image3.emf]
d) Sur la télécommande appuyez simultanément sur                et         pendant 4 secondes minimum ( Vérifier que [image: image4.emf]              apparaisse bien à l’écran de la télécommande,

e) La télécommande doit afficher « CODE No. 10 » et « SET DATA 0001 » doit être clignotant,
f) Configurer le code capacité du groupe en vous servant des boutons de température [image: image5.emf]       jusqu’à afficher « CODE No. 81 » et « SET DATA 0099 »,
g) En utilisant les touches du Timer     [image: image6.emf]     changer le paramètre « No. à rentrer » en fonction du tableau ci-dessous :

[image: image7.emf]
h) Appuyer sur le bouton [image: image8.emf]       , l’écran doit arrêter de clignoter puis doit s’allumer ( La procédure de configuration est maintenant terminée,
i) Appuyer sur [image: image9.emf]       pour revenir à l’état normal d’unité à l’arrêt.

* Compatibilité DRV  entre série 

Un DRV SERIE 4  n’est pas compatible avec un série 5  

� EMBED Unknown  ���











[image: image10.png]CODE No

Article

SET DATA

Tupe No. & rentrer
25 80
CAC DCIPSINY [ 36 112
18 40
I 112
50 T4
81 60 160
80 221
MFL 100 260
120 335
Tio piu
160 250




_1365400018.bin

